武汉生物制品研究所有限责任公司

麦克维尔多联机空调系统维保

工作内容

第一条      保养物件

- 麦克维尔多联机室外机  14 台

- 麦克维尔多联机室内机  58 台

- 新风机 3  台

- 排风机 9 台

第二条     保养范围

- 认真、仔细、及时地对空调设备进行检查保养，确保工作质量和工作效率。从事检查作业时，须经甲方现场验收，双方共同在保养检查表上签字认可。

- 进行机组的试运行，对机组进行的供电电源、控制系统的信号线、压缩机的运转电流等常规电气检查保养。

- 检测冷媒系统的供、回压力是否在正常值，检查冷媒是否泄漏、并进行添加。

- 冷暖季节的调试、检测。

- 在运行季节，定期对客户进行巡访，了解机组的运行情况并进行常规检查。

- 电脑板除尘：室外机暴露在室外环境中，日久电脑板会存较多灰尘。若不及时清理，遇有潮湿气候时，易造成电脑板极间短路，损坏电脑板，造成损失。

- 一年2次机器清洗检查，逢冷热季节交换时，对范围内所有空调，实行定期检查维护。

- 电器部件与冷媒系统免费检测、更换、修理及冷媒添加，约定内服务不收取人工维修费用。

- 负责内外机温度传感器、压力传感器、变压器、保险、EEV线圈易损部件的费用。

- 根据甲方的要求及时提供维保服务。

- 空调设备内部的所有元器件及电路系统。

- 空调系统的冷媒管路。

- 空调系统的冷凝水排放系统。

第三条     保养预定时间

- 日常保养作业：

维保单位全年制定专人负责该合同的保养作业，保养人根据甲方的作息时间安排保养时间。保养人的日常作业主要有：巡检运行设备、处理设备日常故障、清洗较脏过滤网、应急处理系统突发事件等。

- 集中保养作业：

在下属约定时间内，将第一条所属保养物件按照相关约定全部保养一遍。

冬季制热预计保养时间：每年10月底之前完成（具体时间双方可视天气情况协商再确定）。

夏季制冷预计保养时间：每年4月底之前完成（具体时间双方可视天气情况协商再确定）。

第四条     保养作业

- 保养作业：所谓保养作业是指维保单位以规定的《保养作业实施项目》（见附件一）为基准，对保养物件的定期检查。

- 有关保养作业的实施，维保单位将按照同甲方约定的实施具体日程，并在实施前预先通知甲方。甲方也有义务在作业预定实施日期的到来，通知维保单位进行工作。

- 维保单位按照制定的检查表，每次结束作业后填入作业内容，将检查表递交甲方相关管理人员检查无误后签字确认。

- 保养质量要保证设备的正常进行。

第五条     整修作业

- 除第四条所规定的保养作业意外，有关第一条保养物件的修补及整修（以下称为整修作业），所有整修作业需要进行之前，通知甲方经确认维修方案后，维保单位方可实施。

- 整修作业中所需费用，按照湖北省2018安装定额所规定报价，将由甲方另行承担。整修完成经相关管理人员验收合格后次月10日前结清。

- 在整修过程中，甲方如选择维保单位提供配件。维保单位应提供所需配件的报价，报价应不高于当期市场价格，同时约定日期安装完成，相关配件安装完成并调试合格后，经相关管理人员验收合格。

- 整修作业的主要内容如下

- 使用上的消耗（如过滤网因长久未清洗或缺失、破损造成不能正常使用，保温系统老化等）所引起的整修作业；

- 其他原因造成的空调管路破裂，而导致更换管道及冷媒；

- 其他原因造成的冷凝水系统破裂或脱离，而导致的更换管道；

- 甲方使用功能的改变（如房间格局发生变化需移动设备等）；

- 因原始工程遗留问题需进行的整修作业；

- 由于使用上的操作错误或使用不当造成的整修作业；

- 正常运转所需的冷媒充注；

第六条     紧急对应

- 维保单位指定专人负责该项目保养设备的保养作业；

- 发生故障时，在接到甲方通知后8小时内赶到现场处理。简单故障8小时内处理完毕，重大故障7天内处理完毕，特大故障协商处理；

第七条     空调保养计划

- 根据空调使用情况的季节性，每年5月和11月对空调设备进行运行前的检查和试运行。

- 每年在冷热开机前对室内机的过滤网进行清洗；

- 完成附件一中所列项目的检查及排除；

- 日常运行简单故障排除；

- 在进行维修保养和整修作业时，甲方应免费提供作业所需的用水、用电等。

保养作业实施项目（如有）（附表一）

| 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发器 | 检查蒸发器并根据悄况清洗 |
| 2 | 电子膨胀阀 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常 |
| 3 | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常 |
| 4 | 排水泵 | 检查排水泵运转和排水是否正常 |
| 5 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常 |
| 6 | 冷媒管保温 | 检查保温是否完好并修复 |
| 7 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 |
| 8 | 线控器 | 检查线控器输入输出是否正常、液晶显示是否正常、菜单设置是否正常 |
| 9 | 接线端子 | 检查并紧固接线端子 |
| 10 | 外机供电电源 | 测量供电电源是否正常 |
| 11 | 电路板 | 检测电脑板各项输入输出是否正常 |
| 12 | 冷凝水托水盘 | 检查并清理脱水盘杂物 |
| 13 | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准 |
| 14 | 送风量 | 测量空调送风量是否符合标准 |
| 15 | 设备接地及绝缘 | 测量设备绝缘是否良好 |
| 16 | 固定设施 | 检查并紧固室外设备固定螺丝及支座 |
| 17 | 空调面板 | 检查清洁空调面板 |
| 18 | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好、检查蒸发盘管温度传感器是否良好 |
| 19 | 压缩及部分 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩机排气温度 |
| 20 | 制冷系统 | 检测系统排气压力 检测系统吸气压力 检测系统有无漏电 检测系统冷媒量是否充足 |
| 21 | 冷冻油 | 检测压缩机冷冻油是否充足 |
| 22 | 四通阀 | 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常 检查四通换向阀是否串气 检查四通阀线圈是否正常 |
| 23 | 过滤器 | 检查过滤器是否有阻塞 |
| 24 | 膨胀阀 | 检查电子膨胀阀节流调节是否正常 检查电子膨胀阀线圈工作是否正常 |
| 25 | 储液罐 | 检查储液罐是否良好 |
| 26 | 高压开关 | 检测高压保护开关动作是否正常 校正高压保护开关点是否正确 |
| 27 | 低压开关 | 检测低压保护开关动作是否正常 校正低压保护开关点是否正确 |
| 28 | 传感器 | 检查排气温度传感器是否正常 检查排气压力传感器是否正常 检查吸气压力传感器是否正常 检查环境温度传感器是否正常 检查盘管温度传感器是否正常 |
| 29 | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常 |
| 30 | 冷凝风机 | 检查电机电流 检查电机电源 检查电机轴承是否良好 检查风机扇叶是否良好 检查风机动平衡是否正常 |
| 31 | 冷凝器 | 检查冷凝器是否散热良好 检查冷凝器翅片是否有脏堵 药剂清洗冷凝器翅片、除垢 |
| 32 | 内机供电电源 | 检查供电电源是否正常 检查并紧固接线端子 检测供电电源电压是否正常 |
| 33 | 电控部分 | 检查电脑主板供电电源是否正常 电脑板输入输出是否正常 电脑板除尘处理 |
| 34 | 变频/变压控制部分 | 检测变频/变压板是否正常工作 检查变频/变压器散热是否正常 检测整流电路是否工作正常 检测变频/变压模块工作是否正常 |
| 35 | 设备固定及紧固部件 | 检查室内设备固定装置是否完好 紧固松动的螺丝及部件 |
| 36 | 铜管 | 检查冷媒管道系统有无凹陷或破裂现象 |
| 37 | 冷媒管保温层 | 检查冷媒管保温层是否有氧化老化及破损现象 |
| 38 | 冷媒管固定 | 检查冷媒管道固定支架有无松动及脱落现象 |
| 39 | 冷凝水管 | 检查冷凝排水管路有无脱扣、阻塞或滴漏现象 |
| 40 | 冷凝管保温层 | 检查冷凝管保温层是否有氧化老化及破损现象 |
| 41 | 冷凝管固定 | 检查冷凝管道固定支架有无松动及脱落现象 |