压滤机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	8

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司压滤机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司压滤机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- 《ISPE  GAMP5自控规范》

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- GB19517-2009 国家电气设备安全技术规范。

- 系统描述

所购设备将用于园区污水站使用，需请购一台厢式压滤机作污水站处理淤泥污泥使用。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | - 压滤机安装于现在压滤机机房内，与现有污泥管连接。 - 电气控制柜安装在机房2楼。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 设备厂家提供预埋尺寸、机组运行承重。 | 期望 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 压滤机的进口管与现有污泥管道连接。 压滤机电源线连接现有设备线路。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应我公司的普通室内温度环境。 | 期望 |
|  | 工作环境湿度：能适应我公司的普通室内大气湿度。 | 期望 |
|  | 工作环境洁净级别：能适应我公司的普通室内区域。 | 期望 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配我公司交流电电源：～380±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 安全标识。 - 其他：固定压板、活动压板、油缸支架均采用Q235A 钢 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 设备机身应有防噪声危害、防触电危害、高温损害、机械伤害等安全标识。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 厢式压滤机; 过滤压力：1.0MPa; 理论虑室容积：0.8-1.0 m³ 过滤面积：50 -80m³ 电机功率：2.2-4.0KW 增强聚丙烯滤板数：35-40 增强聚丙烯滤板厚：60mm | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备寿命：15年以上 | 期望 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 全自动电控系统采用PLC 编程设计， PLC程控使用人机界面操控，采用知名PLC 控制模块及以及国内知名品牌的低压元件，控制程序可随工艺改变，易于计算机接口可实现远程控制。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 机械连接部分无跑冒滴漏，卡涩可自动保护停机，液压机需自带保护系统（低压、高压），连锁保护包含但不限于以上保护。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 1.电气部分的线缆应按照规范铺设在线槽中，或串保护管； 2.强弱电要分开铺设； 3.机组部分的电气接线端要有防水防潮保护，防护等级达到IP54以上； 4.机组要有过流保护和过载保护； 5.电气部分要有良好的接地； | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件（如有）、合同及订单。设备开箱验收时提供。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。设备开箱验收时提供。 | 关键 |
|  | 详细设计说明、功能说明、配置清单与说明、安装说明。设备开箱验收时提供。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单，包括：名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。设备开箱验收时提供。 | 关键 |
|  | 必要的材料清单及材料证书（写明材料有效期）。竣工验收时提供。 | 关键 |
|  | 出厂文件：合格证，检测报告。竣工验收时提供。 | 关键 |
|  | 调试文件：试机方案、记录及报告。竣工验收时提供。 | 关键 |
|  | 设备使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）。竣工验收时提供。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命说明。竣工验收时提供。 | 关键 |
|  | 全部设备相关文件在最终验收时需提供电子版和纸质版。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。文件提供时间为设备开箱验收。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，培训还应有安全使用和应急处置措施相关的内容，包括对操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。培训还应有安全使用和应急处置措施相关的内容 | 关键 |  |
|  | 操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |  |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电气部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 期望 |  |
|  | 运输要求 |  |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |  |
|  | 验证要求 |  |  |
|  | N/A。 |  | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |  |
|  | 质保期从签订验收报告开始计算。 | 关键 |  |
|  | 质保期至少为一年，一年内整机免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |  |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |  |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 期望 |  |
|  | 验收要求 |  |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |  |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |  |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |  |

- 附件

不适用。